

Правила эксплуатации, техники безопасности и обслуживания

· Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
и настоящим Паспортом-руководством. 
· Монтаж светильника должен производить специально обученный персонал, имеющий разрешительный допуск на проведение работ. 
· ВНИМАНИЕ: запрещается проводить любые работы (ремонт, монтаж, демонтаж) при подключённом напряжении! 
· ВНИМАНИЕ: перед установкой и монтажом светильника убедитесь в том, что сетевое напряжение отключено!
· ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация светильника без подключения к защитному заземлению! 
· ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация светильника с повреждённой изоляцией проводов и 
мест электрических соединений, а также светильника, имеющего механические повреждения!
· В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже одного раза в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника. Проверяют исправность изделия (надежность токопроводящих и заземляющих контактов, наличие механических повреждений, надежность креплений). При наличии загрязнений протереть мягкой влажной чистой салфеткой. Осмотр и чистку светильника проводить только при выключенном питании!

Утилизация

По истечению срока службы необходимо разобрать светильник на детали, рассортировать по видам материалов, классифицировать и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

Условия транспортирования и хранения

· Светильник поставляется упакованным в коробку из гофрокартона.
· Транспортировка светильника допускается любым видом транспорта в транспортной упаковке при условии её защиты от механических воздействий и атмосферных осадков.
· Упакованные светильники хранить под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре окружающего воздуха от 0° до плюс 40° и относительной влажностью воздуха 75% при температуре 15°С (среднегодовое значение).
· Высота штабелирования не должна превышать 1 м.

Гарантийные обязательства

· Срок службы в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 12 лет.
· Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев с даты покупки светильника.
· Гарантия сохраняется в течение указанных сроков при соблюдении условий хранения, транспортирования, эксплуатации и монтажа светильника указанных в настоящем паспорте на изделие.
· Ремонт или замена светильника в период гарантийного срока осуществляется при наличии подтверждающих документов о приобретении товара, сохранности маркировки, настоящего паспорта изделия, акта рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность.
· Завод-изготовитель не несёт гарантийных обязательств при выходе изделия из строя, если изделие подвергалось разбору или другим вмешательствам в конструкцию, не предусмотренных эксплуатационной документацией (паспортом). Не подлежат замене светильники, имеющие видимые механические повреждения. Не подлежат замене светильники, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с изделиями. Не подлежат замене изделия светильники, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожары, затопление и т.д.
· В случае обнаружения неисправности светильника в течение гарантийного срока, следует обратиться к заводу-изготовителю или представителю.






















Свидетельство о приемке


Светодиодный светильник СИРИУС _____________________________ 
изготовлен и принят в соответствии 
с требованиями ТУ 27.40.39-002-76305937-2026

Заводской номер _____________________________________________
     
Дата выпуска ________________________________________________   
      
ОТК ________________________________________________________


Информация о производителе

Сделано в России
Завод-изготовитель: АО «НПО «Татэлектромаш»
423800, Республика Татарстан, Набережные Челны, ул. Моторная, 38  
8(8552) 54-45-75, sale@geliomaster.com, www.geliomaster.com
[image: ]
Гарантийный талон

Изделие: Светодиодный светильник                    
Модель _______________________
МП ___________________________
Заводской номер _______________    
Дата покупки __________________  
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СИРИУС
светодиодный светильник






Паспорт и руководство по эксплуатации

Благодарим за выбор светодиодного светильника GELIOMASTER®

Основные сведения об изделии и технические данные
Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим документом.

Технические характеристики

Общие технические характеристики
	Напряжение питания
	
	220 В

	Частота питающей сети
	
	50 Гц

	Степень защиты
	
	IP 66

	Класс защиты от поражения электрическим током
	
	l

	Срок службы
	
	100 000 ч

	Диапазон рабочих температур
	
	±50°С  

	Диаграмма светораспределения
	
	Г:65°; Г:95°; Д:120°; К:15°; К:30°; Ш:160х60°

	Цветовая температура
	
	Стандартно 5 000 К. По заказу 2 700 - 6 500 К

	Вид климатического исполнения
	
	УХЛ 1




Технические характеристики
	Наименование
	Потребляемая мощность, 
Вт
	Световой поток, 
лм
	Габариты (ДхШхВ), 
мм
	Масса, 
кг

	СИРИУС-60
	60
	10 800
	455х242х70
	3,8

	СИРИУС-65
	65
	11 700
	455х242х70
	3,8

	СИРИУС-70
	70
	12 600
	455х242х70
	3,8

	СИРИУС-75
	75
	13 500
	455х242х70
	3,8

	СИРИУС-80
	80
	14 400
	455х242х70
	3,8

	СИРИУС-85
	85
	15 300
	455х242х70
	3,8

	СИРИУС-90
	90
	16 200
	455х242х70
	3,8

	СИРИУС-95
	95
	17 100
	455х242х70
	3,8

	СИРИУС-100
	100
	18 000
	455х242х70
	3,8

	СИРИУС-105
	105
	18 900
	455х242х70
	4,03

	СИРИУС-110
	110
	19 800
	455х242х70
	4,03

	СИРИУС-115
	115
	20 700
	455х242х70
	4,03

	СИРИУС-120
	120
	21 600
	455х242х70
	4,03

	СИРИУС-125
	125
	22 500
	455х242х70
	4,03

	СИРИУС-130
	130
	23 400
	455х242х70
	4,03

	СИРИУС-135
	135
	24 300
	455х242х70
	4,03

	СИРИУС-140
	140
	25 200
	455х242х70
	4,03

	СИРИУС-145
	145
	26 100
	455х242х70
	4,03

	СИРИУС-150
	150
	27 000
	455х242х70
	4,03

	СИРИУС-155
	155
	27 900
	455х242х70
	4,1

	СИРИУС-160
	160
	28 800
	455х242х70
	4,1

	СИРИУС-165
	165
	29 700
	455х242х70
	4,1

	СИРИУС-170
	170
	30 600
	455х242х70
	4,1

	СИРИУС-175
	175
	31 500
	455х242х70
	4,1

	СИРИУС-180
	180
	32 400
	455х242х70
	4,1

	СИРИУС-185
	185
	33 300
	455х242х70
	4,1

	СИРИУС-190
	190
	34 200
	455х242х70
	4,1

	СИРИУС-195
	195
	35 100
	455х242х70
	4,1

	СИРИУС-200
	200
	36 000
	455х242х70
	4,1

	СИРИУС-205
	205
	39 600
	455х242х70
	4,3

	СИРИУС-210		36 900	455х242х70	4,3
	210
	[bookmark: _GoBack]37 800
	455х242х70
	4,3

	СИРИУС-215
	215
	38 700
	455х242х70
	4,3

	СИРИУС-220
	220
	39 600
	455х242х70
	4,3

	СИРИУС-225
	225
	40 500
	455х242х70
	4,3

	СИРИУС-230
	230
	41 400
	455х242х70
	4,3

	СИРИУС-235
	235
	42 300
	455х242х70
	4,3

	СИРИУС-240
	240
	43 200
	455х242х70
	4,3



· Упаковка - 1 шт.




* Пример условного обозначения при заказе светильника GELIOMАSTER серии СИРИУС модели СИРИУС-180.
 «Светодиодный светильник GELIOMАSTER СИРИУС-180 ТУ 27.40.39-002-76305937-2026».
* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия изменения и усовершенствования, 
  не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время без предварительного уведомления.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим документом.

· Светодиодный светильник GELIOMАSTER СИРИУС предназначен для наружного и внутреннего освещения.
· Класс защиты от поражения электрическим током l по ГОСТ IEC 60598-1-2017.
· Вид климатического исполнения УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69.
· Светильник соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
· Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения должны соответствовать ГОСТ 32144-2013.

Комплект поставки 

· Светодиодный светильник - 1 шт.
· Паспорт-руководство по эксплуатации - 1 шт. 
· Упаковка - 1 шт

Подготовка изделия к эксплуатации

Общие правила монтажа

· Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии механических повреждений. 
· Перед электрическим подключением светильника убедитесь в отсутствии напряжения.
· Электрическое подключение светильника осуществляется через клеммную колодку (Рисунок 2).

Порядок монтажа

1. Установите светильник (1) на консоль (2) (Рисунок 1).
2. Затяните винты крепления кронштейна светильника (3), закрепите светильник на консоль.
3. [image: ]Подключите сетевой провод к контактам клеммной колодки светильника строго
в соответствии с маркировкой: N - нейтраль, L - фаза,         - заземление (Рисунок 2).
ВАЖНО! Не забудьте заземлить светильник!
4. Включите питание и убедитесь, что светильник работает. 

Рисунок 1. Схема монтажа светильника
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Рисунок 2. Подключение к клеммной колодке
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Подсоединение электроприборов к клеммной
колодке с проводом защитного заземления 
и проводами электропитания


	
	L - фаза (коричневый)


	
	N - нейтраль (синий)
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	       - заземление (желто-зеленый)





Рисунок 3. Светодиодный светильник
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Возможные неисправности и способы их устранения

	Неисправность
	Вероятная причина
	Метод устранения

	Светильник не включается
(не светит)
	Отсутствие питающего напряжения
в электрической сети
	Проверить наличие питающего напряжения в электрической сети

	
	Неисправен кабель
питания светильника
	Проверить
целостность кабеля питания

	
	Отсутствие контакта (соединений)
проводов и клеммных зажимов
	Проверить наличие контакта
проводов и клеммных зажимов

	
	Неисправен
блок питания светильника
	Обратиться в сервисный центр
или к заводу-изготовителю

	Светильник включается,
но периодически мерцает
	Переход блока питания (LED-драйвера) в аварийный режим из-за перепадов напряжения сети
	Устранить проблемы
в электрической сети

	
	Неисправен
LED - драйвер светильника
	Обратиться в сервисный центр
или к заводу-изготовителю

	Светильник светит тусклее,
чем обычно
	Частичный выход из строя
светодиодных модулей
	Обратиться в сервисный центр
или к заводу-изготовителю
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